## Потребители
Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м
Школьная 5А | СДК | 80 | 0.0029 | 60 | 80 | 20 | 1 | 80 | 60 | 0.145 | 80 | 60 | 20 | 4.341 | 3 | 5.783 | 0.145 | 1 | 0.145 | 0.0029 | 6.78 | 32.39 | 25.607 | 32.39 | 25.61 | 0 | 1e-05 | 14.76 | 106.7 | -5.16 | 5
ул. Железнодорожная 5Б | СДК | 80 | 0.0101 | 60 | 80 | 20 | 1 | 80 | 60 | 0.505 | 80 | 60 | 20 | 4.585 | 1 | 5.768 | 0.505 | 1 | 0.505 | 0.0101 | 6.77 | 32.38 | 25.615 | 32.38 | 25.61 | 0.001 | 4e-05 | 13.91 | 118.4 | -5.16 | 5
Школьная 5А | СДК | 80 | 0.0354 | 60 | 80 | 20 | 1 | 80 | 60 | 1.77 | 80 | 60 | 20 | 8.59 | 1 | 5.754 | 1.77 | 1 | 1.77 | 0.0354 | 6.75 | 32.38 | 25.622 | 32.38 | 25.62 | 0.003 | 0.00015 | 3.42 | 69.2 | -5.16 | 5
Школьная 2 | МБОУ СОШ №1 | 80 | 0.1769 | 60 | 80 | 20 | 1 | 80 | 60 | 8.845 | 80 | 60 | 20 | 31.712 | 1 | 0.774 | 8.845 | 1 | 8.845 | 0.1769 | 1.77 | 29.88 | 28.108 | 29.88 | 28.11 | 0.013 | 0.00073 | 2.77 | 119 | -5.16 | 5
Школьная 5 | Администрация | 80 | 0.0189 | 60 | 80 | 20 | 1 | 80 | 60 | 0.945 | 80 | 60 | 20 | 6.779 | 1 | 4.229 | 0.945 | 1 | 0.945 | 0.0189 | 5.23 | 31.61 | 26.383 | 31.61 | 26.38 | 0.001 | 8e-05 | 11.28 | 121.4 | -5.16 | 5

## Узлы
Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Статический напор на выходе, м
| 6.783 | 32.39 | 25.607 | 80 | 60 | 32.39 | 25.607 | 9.87 | 100.5 | -5.16 | 5 | 5
| 6.839 | 32.418 | 25.579 | 80 | 60 | 32.418 | 25.579 | 2.89 | 61 | -5.16 | 5 | 5
| 5.485 | 31.74 | 26.255 | 80 | 60 | 31.74 | 26.255 | 0.67 | 34 | -5.16 | 5 | 5

## Участки
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
п. Абалаково ул. Школьная 5Б |  | 62.8758 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 2.4206 | -2.4157 | 0.582 | 0.579 | 9.546 | 9.508 | 0.351 | -0.351 | 0 | 0
| СДК | 6.3856 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.145 | -0.1448 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.021 | -0.021 | 0 | 0
| СДК | 18.3934 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.5051 | -0.5042 | 0.008 | 0.008 | 0.425 | 0.423 | 0.073 | -0.073 | 0 | 0
|  | 40.8203 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.6503 | -0.6487 | 0.028 | 0.028 | 0.7 | 0.697 | 0.094 | -0.094 | 0 | 0
| СДК | 8.5313 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 1.77 | -1.7673 | 0.042 | 0.042 | 5.116 | 5.1 | 0.257 | -0.256 | 0 | 0
п. Абалаково ул. Школьная 5Б |  | 35.0536 | 0.065 | 0.065 | 2.95 | 2.95 | 9.7915 | -9.7738 | 1.26 | 1.255 | 37.071 | 36.938 | 0.841 | -0.839 | 0 | 0
| МБОУ СОШ №1 | 87.7166 | 0.069 | 0.069 | 2.95 | 2.95 | 8.8458 | -8.831 | 1.859 | 1.853 | 21.862 | 21.789 | 0.674 | -0.673 | 0.001 | 0.001
| Администрация | 90.2234 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.9454 | -0.9432 | 0.129 | 0.128 | 1.47 | 1.463 | 0.137 | -0.137 | 0 | 0